## Lista Exercício 06 DSIEL
Dependência | Dimensões |  | Potência de Iluminação (VA) | TUG´s |  | TUE´s |  | Circuito |  | Tensão (V) | Local | Potências |  | Corrente (A) | Seção do condutor (mm²) | Disjuntor (A) / (N° Polos)
| Área (m²) | Perímetro (m) |  | Qtd. | Potência (VA) | Descrição | Potência (W) | N°. | Tipo |  |  | Qtd. X Potência | Total
Sala | 9.11 | 12.5 | 100 | (5+5+2,5) 3 | 300 |  |  | 1 | Iluminação Social | 127 | Sala | 100 | 500 | 3.937 | 1.5 | 10 A 1 Polo
Dorm. 1 | 9.5 | 12.36 | 100 | (5+5+2,36) 3 | 300 | [5 empty] | Dorm. 1 | 100
Dorm. 2 | 8.34 | 12.26 | 100 | (5+5+2,26) 3 | 300 | [5 empty] | Dorm. 2 | 100
Hall | 2.55 | 7.76 | 100 | (5+2,76) 2 | 200 | [5 empty] | Hall | 100
WC | 2 | 5.9 | 100 | 1 | 600 | Chuveiro | 5600 |  |  |  | WC | 100
Cozinha | 13.1 | 14.66 | 160 | (3,5+3,5+3,5+3,5+0,66) 5 | 2000 | Geladeira | 500 | 2 | Iluminação Serviço | 127 | Cozinha | 160 | 360 | 2.8346 | 1.5 | 10 A 1 Polo
[6 empty] | Micro Ondas | 2000 |  |  |  | Depósito | 100
[6 empty] | Torneira | 5000 |  |  |  | Lavanderia | 100
Depósito | 6.15 | 10.06 | 100 | (5+5) 2 | 200 |  |  | 3 | TUG´s | 127 | Sala | 300 | 900 | 7.0866 | 2.5 | 10 A 1 Polo
Lavanderia | 8.14 | 11.96 | 100 | (3,5+3,5+3,5+1,46) 4 | 1900 | Lava e Seca | 2000 |  |  |  | Dorm. 1 | 300
Total |  | Iluminação | 860 | TUG´s | 5800 | TUE´s | 15100 |  |  |  | Dorm. 2 | 300
[8 empty] | 4 | TUG´s | 127 | Hall | 200 | 800 | 6.2992 | 2.5 | 10 A 1 Polo
|  | VA -> W = x 1 | 860 | VA -> W = x 0,8 | 4640 |  | 15100 |  |  |  | WC | 600
Potência Instalada |  | 20600 W | [5 empty] | 5 | TUG´s | 127 | Cozinha | 600 | 1200 | 9.4488 | 2.5 | 10 A 1 Polo
600
[8 empty] | 6 | TUG´S | 127 | Cozinha | 600 | 800 | 6.2992 | 2.5 | 10 A 1 Polo
Demanda (Iluminação + TUG´s) |  |  | 5500 |  | Demanda (TUE´s) |  | 15100 |  |  |  |  | 200
|  |  | 0.45 |  |  |  | 0.7 | 7 | TUE | 127 | Cozinha | 500 | 500 | 3.937 | 2.5 | 10 A / 1 Polo
|  |  | 2475 |  |  |  | 10570 | 8 | TUG´s | 127 | Depósito / Lavanderia | 200 | 900 | 7.0866 | 2.5 | 10 A 1 Polo
Demanda Total (W) |  |  | 13045 | [8 empty] | 100
600
Demanda Total (VA) |  |  | 13731.5789 |  |  |  |  | 9 | TUG´s | 127 | Lavanderia | 600 | 1200 | 9.4488 | 2.5 | 10 A 1 Polo
600
Corrente (Bifásico 220V - FFN) |  |  | 62.4163 |  |  |  |  | 10 | TUE | 220 | WC (Chuveiro) | 5600 | 5600 | 25.4545 | 4 | 32 A / 2 Polos
[8 empty] | 11 | TUE | 127 | Cozinha (Micro Ondas) | 2000 | 2000 | 15.748 | 2.5 | 16 A / 1 Polo
Disjuntor Geral (A) |  |  | 63 A |  |  |  |  | 12 | TUE | 220 | Cozinha (Torneira) | 5000 | 5000 | 22.7273 | 4 | 25 A / 2 Polos
[8 empty] | 13 | TUE | 220 | Lavanderia (Lava e Seca) | 2000 | 2000 | 9.0909 | 2.5 | 16 A / 2 Polos
Bipolar
Curva C

## Equipamentos
Dependência | Equipamento | Potência | Tensão
Banheiro | Chuveiro | 5600 W | 220 V
Cozinha | Geladeira | 500 W | 127 V
| Micro Ondas | 2000 W | 127 V
| Torneira | 5000 W | 220 V
Lavanderia | Lava e Seca | 2000 W | 220 V

## Planilha1
Circuito | Corrente (A) | Seção Nominal (mm²) | Corrente Tab. 36 (A) | Circuitos Agrupados | Fator Correção | Corrente Corrigida | Seção Corrigida (mm²) | Circuito | Corrente (A) | Seção Nominal (mm²) | Circuito | Corrente (A) | Seção Nominal (mm²)
1 | 4.9 | 0.5 | 9 | 3 | 0.7 | 6.3 | 0.5 | 1 | 4.9 | 0.5 | 8 | 9.4 | 0.75
2 | 3.6 | 0.5 | 9 | 3 | 0.7 | 6.3 | 0.5 | 2 | 3.6 | 0.5 | 9 | 9.4 | 0.75
3 | 7.1 | 0.5 | 9 | 3 | 0.7 | 6.3 | 0.75 | 3 | 7.1 | 0.5 | 10 | 7.9 | 0.5
4 | 7.9 | 0.5 | 9 | 3 | 0.7 | 6.3 | 0.75 | 4 | 7.9 | 0.5 | 11 | 25.5 | 4
5 | 9.4 | 0.75 | 11 | 3 | 0.7 | 7.7 | 1 | 5 | 9.4 | 0.75 | 12 | 22.7 | 2.5
6 | 5.5 | 0.5 | 9 | 2 | 0.8 | 7.2 | 0.5 | 6 | 5.5 | 0.5 | Distribuição | 56.6 | 16
7 | 9.4 | 0.75 | 11 | 3 | 0.7 | 7.7 | 1 | 7 | 9.4 | 0.75
8 | 9.4 | 0.75 | 11 | 3 | 0.7 | 7.7 | 1
9 | 9.4 | 0.75 | 11 | 3 | 0.7 | 7.7 | 1
10 | 7.9 | 0.5 | 9 | 2 | 0.8 | 7.2 | 0.75
11 | 25.5 | 4 | 32 | 1 | 1 | 32 | 4
12 | 22.7 | 2.5 | 24 | 3 | 0.7 | 16.8 | 4
Distribuição | 56.6 | 16 | 68 | 1 | 1 | 68 | 16

## Planilha2
Circuito | Corrente (A) | Seção Nominal (mm²) | Corrente Tab. 36 (A) | Circuitos Agrupados | Fator Correção | Corrente Corrigida (A) | Seção Corrigida (mm²) | Tipo Circuito | Seção Mínima NBR 5410 | Seção Aplicada (mm²) | Disjuntor (A) | Disjuntor (Nr. Polo) | Curva (B/C) | DR (A) | DR (Nr. Polo)
1 | 4.9 | 0.5 | 9 | 3 | 0.7 | 6.3 | 0.5 | Iluminação | 1.5 | 1.5 | 10 | 1 | C | 25 | 2 | 6.3
2 | 3.6 | 0.5 | 9 | 3 | 0.7 | 6.3 | 0.5 | Iluminação | 1.5 | 1.5 | 10 | 1 | C | 25 | 2 | 6.3
3 | 7.1 | 0.5 | 9 | 3 | 0.7 | 6.3 | 0.75 | Força | 2.5 | 2.5 | 10 | 1 | C | 25 | 2 | 6.3
4 | 7.9 | 0.5 | 9 | 3 | 0.7 | 6.3 | 0.75 | Força | 2.5 | 2.5 | 10 | 1 | C | 25 | 2 | 6.3
5 | 9.4 | 0.75 | 11 | 3 | 0.7 | 7.7 | 1 | Força | 2.5 | 2.5 | 10 | 1 | C | 25 | 2 | 7.7
6 | 5.5 | 0.5 | 9 | 2 | 0.8 | 7.2 | 0.5 | Força | 2.5 | 2.5 | 10 | 1 | C | 25 | 2 | 7.2
7 | 9.4 | 0.75 | 11 | 3 | 0.7 | 7.7 | 1 | Força | 2.5 | 2.5 | 10 | 1 | C | 25 | 2 | 7.7
8 | 9.4 | 0.75 | 11 | 3 | 0.7 | 7.7 | 1 | Força | 2.5 | 2.5 | 10 | 1 | C | 25 | 2 | 7.7
9 | 9.4 | 0.75 | 11 | 3 | 0.7 | 7.7 | 1 | Força | 2.5 | 2.5 | 10 | 1 | C | 25 | 2 | 7.7
10 | 7.9 | 0.5 | 9 | 2 | 0.8 | 7.2 | 0.75 | Força | 2.5 | 2.5 | 10 | 1 | C | 25 | 2 | 7.2
11 | 25.5 | 4 | 32 | 1 | 1 | 32 | 4 | Força | 2.5 | 4 | 32 | 2 | B | 40 | 2 | 32
12 | 22.7 | 2.5 | 24 | 3 | 0.7 | 16.8 | 4 | Força | 2.5 | 4 | 25 | 2 | B | 25 | 2 | 16.8
Distribuição | 56.6 | 16 | 68 | 1 | 1 | 68 | 16 | Força | 2.5 | 16 | 63 | 2 | C | 63 | 2 | 68

## Planilha3
Curva Disjuntor | Disparo (x In) | Aplicações
B | 3 a 5 | Cargas Resistivas
C | 5 a 10 | Cargas Indutivas
D | 10 a 20 | Cargas Altamente Indutivas